ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-                                                         Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»

главный диспетчер Филиала                                                                 __________________О.В. Ларькин

ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ                                                     «_____»_______________2011г.

________________А.И. Раужин

«____»________________2011г

Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения №11-189 от «____»______________ 2011 г.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

№01-49         						            		                                                           «____»_____________2011г.

Заявитель:	           ГОСУКС РМ

Сетевая организация: ЗАО - ТФ «Ватт»

Суммарная максимальная мощность: 4500 кВт

Уровень напряжения в точке присоединения: 0,4 кВ

Категория надежности электроснабжения: 2

Энергопринимающие устройства: Объекты предполагаемые к строительству Администрацией г.о. Саранск на территории квартала, ограниченного улицами Васенко, Пролетарская, Большевистская, Промышленный проезд в том числе:

Объект №1: Многоэтажная застройка жилыми домами (15 шт.)

Максимальная мощность (расчетная): 2800 кВт

Объект №2:  Административное здание территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМ

Максимальная мощность (расчетная): 557 кВт

Объект №3:  Административное здание Арбитражного суда

Максимальная мощность (расчетная): 450 кВт

Объект №4:  Административное здание

Максимальная мощность (расчетная): 350 кВт

Объект №5:  Баня

Максимальная мощность (расчетная): 343 кВт

Исполнитель: Кочеватов С.В.

- Точки технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №1, №2, №3, №4 и №5 – РУ-0,4кВ вновь смонтированных Сетевой организацией трансформаторных подстанций ТП-6/0,4кВ.

- Для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №1, №2, №3, №4 и №5 Сетевой организации необходимо разработать проектно-сметную документацию, в которой предусмотреть:

  - В квартале  ограниченном улицами Васенко, Пролетарская, Большевистская, Промышленный проезд построить и смонтировать оборудование распределительного двухсекционного пункта 6кВ совмещенного с трансформаторной подстанцией 2х1000\6\0,4кВ (РТП). Тип РТП определить проектом;

  - В РУ-6кВ РТП предусмотреть установку камер типа КСО Орб. 07:

- две вводные камеры с вакуумными выключателями типа ВВ TEL -10-20/1000А;

- две камеры с трансформаторами напряжения типа НТМИ;

- одну секционную с вакуумным выключателем типа ВВ TEL-10-20/1000А и одну секционным разъединителем;

- необходимого количества камер отходящих линий с вакуумными выключателями типа ВВ TEL -10-20/1000А, количество камер определить проектом с учетом подключаемы трансформаторных подстанций;

- две камеры на силовые трансформаторы с вакуумными выключателями типа ВВ TEL -10-20/1000А по две на каждую секцию шин;

  - Строительную часть РТП предусмотреть с возможностью расширения по количеству отходящих линий;

  - Параметры трансформаторов тока и трансформаторов напряжения типа НТМИ определить проектом;

  - Телемеханику РТП предусмотреть с применением микропроцессорной защиты типа ТЭМП 2501-11 (Бреслер);

  - Организацию в РУ-6 кВ на вводных и отходящих линиях РТП автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов (СП 31-110-2003) включающей в себя измерительные комплексы с классом точности 0,2S, с возможностью передачи каждые 30 минут информации контролируемой измерительными комплексами и контроля за положением вакуумных выключателей на сервер Сетевой организации;

  - Характеристики и тип силового оборудования РУ-0,4кВ РТП определить проектом с учетом нагрузок подключаемых энергопринимающих устройств;

  - Строительство по разным трассам двух кабельных линий электропередачи напряжением 6кВ от вновь выделенных ячеек на разных секциях шин ЗРУ-6кВ ПС 110/6 «Северная» до разных секций шин РУ-6кВ вновь построенного РТП. К прокладке принять кабели марки ААБ-10 кВ (3Х240) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Монтаж на территории квартала, ограниченного улицами Васенко, Пролетарская, Большевистская, Промышленный проезд необходимого количества трансформаторных подстанций типа 2БКТП в железобетонной оболочке с двумя силовыми трансформаторами с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем», мощность силовых трансформаторов и тип силового оборудования определить проектом с учетом подключаемых нагрузок. Количество трансформаторных подстанций типа 2БКТП определить проектом.

  - Вновь смонтированные трансформаторные  подстанции подключить к РТП по двух лучевой схеме. К прокладке принять кабели марки ААБ-10 кВ (3Х185) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Организацию во вновь смонтированных 2БКТП  автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов (СП 31-110-2003);

  - В связи с ликвидацией ТП-22 строительство кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ от ТП-23 до ТП-108. К монтажу принять кабель марки ААБ-10 (3х240) концевые и соединительные муфты типа СТп и КВтп;

  - Места установки РТП, 2БКТП и трассы кабельных линий выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г. Саранск;

  - Участие в противоаварийной автоматике в объеме заявленной мощности.

- Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №1, №2, №3, №4 и №5 Заявителю необходимо разработать проектную документацию, в которой предусмотреть:

  - Строительство от РУ-0,4кВ вновь построенных трансформаторных подстанций до электрощитовых Объекта №1, №2, №3, №4 и №5 необходимого количества кабельных линий электропередачи 1 кВ. Марку кабелей, сечение жил кабелей и их количество определить проектом;

  - Монтаж в электрощитовых Объекта №1, №2, №3, №4 и №5 вводно-распределительных устройств (ВРУ-0,4кВ) с контрольными приборами учета электроэнергии. Тип ВРУ определить проектом;

  - Монтаж на вводе в здания Объекта №1, №2, №3, №4 и №5: защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж; от 16.02.2004 года №6/2004);

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Выполнение расчёта соотношения потребления активной и реактивной мощности (tgφ) на границе балансовой принадлежности электроустановок. При необходимости предусмотреть монтаж устройств компенсации реактивной мощности для поддержания на границе балансовой принадлежности электроустановок tgφ не более 0,35;

  - Поддержание влияния электроустановок заявителя на показатели качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Указанные в данных Технических условиях типы, марки оборудования и аппаратуры рекомендованы ЗАО –ТФ «Ватт» в соответствии с проводимой в ЗАО –ТФ «Ватт» технической политикой и уточняются на стадии разработки проекта.

- Проекты технологического присоединения Сетевой организации и Заявителя согласовать со всеми заинтересованными сторонами.

- Сетевой организации и Заявителю выполнить работы по реализации проектов разработанных в соответствии с  ТУ.

- Сетевой организации проверить выполнение Заявителем технических условий.

- Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Волжско-Окского Управления Ростехнадзора с представителем  Филиала ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ при участии Сетевой организации.

- Сетевой организации и Заявителю оформить документы согласно Методических указаний по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (№32-01-05/105 от 15.04.2002 года) в Волжско-Окском Управление Ростехнадзора (ул. Полежаева, 171).

- Оформить акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между ЗАО – ТФ «Ватт» и владельцами объектов строительства.

- Технические условия действительны два года при условии заключения договора технологического присоединения №11-189.

Начальник СПРиТП							П.Н. Евсеев

Начальник ЦУС СТЭЭ                                                           С.И. Аввакумов

Исполнитель: инженер СПРиТП                                                             С. В. Кочеватов

Согласовано:

начальник 1-го

эксплуатационного района                                                                       С. А. Тиханкин