ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Закрытое акционерное общество

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАТТ"

430007,  г. Саранск, ул. Осипенко, 93, тел. 35 25 25

Приложение №1 к договору технологического

присоединения №12-124 от «__» ___________ 2012г.

- НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

№ 14-169                                                                                                             «____» _____________ 2012 г.

Заявитель:  Открытое акционерное общество «Шумбрат»

Сетевая организация: ЗАО - ТФ «Ватт»

Адрес: г. Саранск, ул. Республиканская, 103

Объект: Реконструкция гостиницы «Мордовия»

Максимальная мощность: 310 кВт

Уровень напряжения в точке присоединения: 0,4 кВ

Категория надежности электроснабжения: 2

Исполнитель:	Бодняр О.Е.

- Точки технологического присоединения энергопринимающих устройств                        гостиницы «Мордовия» (далее по тексту - объект) – РУ-0,4 кВ вновь смонтированной Сетевой организацией 2БКТП.

- Для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств объект Сетевой организации необходимо разработать проектную документацию, в которой предусмотреть:

  - Монтаж в районе объекта взамен существующей ТП-58 трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000/6/0,4 с двумя силовыми трансформаторами типа ТМГ-630кВА серия 12-ая, с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем». Параметры и тип силового оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ определить проектом с учетом подключаемых нагрузок и переводимых нагрузок с ТП-58. В РУ-6кВ вновь смонтированной 2БКТП-1000/6/0,4 предусмотреть установку не менее двух ячеек отходящих линий по одной на каждую секцию шин;

  - Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-612 яч.5 до РУ-6 кВ секция №1 вновь смонтированной 2БКТП. К прокладке принять кабель ААБл-10 (3х185), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп-10 и КВтп-10;

  - Монтаж в РУ-6 кВ ТП-612 секция 2 дополнительной камеры КСО с выключателем нагрузки ВНВР-10/630.

  - Строительство КЛ-6 кВ от вновь смонтированной камеры КСО на секции 2 РУ-6 кВ ТП-612 до секции 2 РУ- 6 кВ вновь смонтированной 2БКТП. К прокладке принять кабель ААБл-10 (3х185),с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп-10 и КВтп-10;

  - Перевод КЛ-6 кВ от ТП-288 яч.4 до ТП-58 яч.1 на секцию №2 РУ-6 кВ вновь смонтированной 2БКТП. Марку КЛ-6кВ, сечение и места монтажа соединительных муфт на КЛ-6 кВ определить проектом;

  - Перевод КЛ-6 кВ от ТП-562 яч.6 до ТП-58 яч.2 на секцию №1 РУ-6кВ вновь смонтированной 2БКТП. Марку КЛ-6 кВ, сечение и места монтажа соединительных муфт на КЛ-6 кВ определить проектом;

  - Перевод существующих нагрузок ТП-58 РУ-0,4 кВ руб.1,5,7 на вновь смонтированную 2БКТП, для чего необходимо:

    - Строительство КЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ вновь смонтированной 2БКТП до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ (ТП-58, руб. 1) в районе ж. д. по ул. Грузинская, 29. Марку и сечение кабеля определить проектом;

    - Строительство КЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ вновь смонтированной 2БКТП до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ (ТП-58, руб.5) в районе ж.д. по ул. Республиканская, 87. Марку и сечение кабеля определить проектом;

    - Строительство КЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ вновь смонтированной 2БКТП до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ (ТП-58, руб. 7) в районе ж.д. по ул. Республиканская, 54. Марку и сечение кабеля определить проектом;

  - Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП до здания ДЮСШ №1, ул. Грузинская, 25. Марку, сечение КЛ-0,4 кВ определить проектом;

  - Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП до здания, ул. Республиканская, 101. Марку, сечение КЛ-0,4 кВ определить проектом;

  - Организацию в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной 2БКТП автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов (СП 31-110-2003);

- Для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта Заявителю необходимо разработать проектную документацию, в которой предусмотреть:

  - Строительство необходимого количества КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь смонтированной Сетевой организацией 2БКТП до электрощитовой объекта. Марку и сечение жил кабелей определить проектом;

  - В точках присоединения к электрическим сетям ЗАО – ТФ «Ватт» установку измерительных комплексов, включающих в себя:

    - Электронные счётчики электрической энергии, отвечающие следующим требованиям:

- класс точности – 1,0;

- номинальный (максимальный) ток – 5 (7,5) А;

- номинальное напряжение – 3*230/400 В;

- запись профиля 30-ти минутного потребления мощности, поддержку обмена данными с программным обеспечением «Конфигуратор Меркурий 230 версия 3.0.43» по интерфейсу RS – 485;

Счетчики должны быть установлены в металлических ящиках с устройствами для запирания и опломбирования. Ящики должны быть заземлены;

Перед установкой счётчики должны быть запрограммированы и занесены в базу данных в службе транспорта электрической энергии фирмы «Ватт» (программирование бесплатное).

    - Трансформаторы тока. Тип и параметры трансформаторов тока определить проектом. Трансформаторы тока должны иметь крышку для пломбирования вторичных цепей.

  - Установку в электрощитовой вводно-распределительных устройств (ВРУ-0,4 кВ) с контрольными приборами учета электрической энергии. Тип и количество ВРУ-0,4 кВ определить проектом;

  - Монтаж на вводе защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, установку главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 11.05.2000 года №6-1/2000);

  - Выполнение расчёта соотношения потребления активной и реактивной мощности (tgφ) на границе балансовой принадлежности электроустановок. При необходимости предусмотреть монтаж устройств компенсации реактивной мощности для поддержания на границе балансовой принадлежности электроустановок tgφ не более 0,35;

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Поддержание в точках технологического присоединения (РУ-0,4 кВ 2БКТП) показателей качества электрической энергии в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- Проекты технологического присоединения согласовать с ЗАО-ТФ «Ватт» и всеми заинтересованными организациями.

- Оформить документы согласно Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (№32-01-05/105 от 15.04.2002 года) в Волжско-Окском Управление Ростехнадзора (ул. Полежаева, 171).

- Выполнить работы по реализации проекта разработанного в соответствии с данными ТУ.

- Оформить акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО-ТФ «Ватт» и владельцем объекта.

- Технические условия действительны два года при условии заключения договора технологического присоединения №12-124.

Главный инженер                                                                       О.В. Ларькин

«_____» ______________ 2012г.

Исполнитель: инженер СПР и ТП                                                                         О. Е. Бодняр

Согласовано:

начальник СПР и ТП                                                                                                П. Н Евсеев

заместитель начальника СПР и ТП                                                                        В. С. Горьков

начальник

2-го эксплуатационного района                                                                             А. И. Хорин

начальник ЦУС СТЭЭ                                                                                             С. И. Аввакумов