## Лист3
Приложение 2 к документации о закупке у ЕИ
Ведомость обьемов работ Монтаж двухтрансформаторной подстанции типа 2БКТПБ-400/6/0,4. Строительство КЛ-10кВ от ТП-670 до вновь смонтированной 2БКТПБ-400/6/0,4. Строительство КЛ-10кВ от ТП-465 до вновь смонтированной 2БКТПБ-400/6/0,4.
№ поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | По проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Раздел 1.1. ДООБОРУДОВАНИЕ РУ-10КВ ТП-465
1. | Ц08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки | шт. | 1
2. | С100-002-02 | КСО-Орб06.2 КВН 011 | шт | 1
3. | Ц08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 100 м | 0.06
4. | С100-003-04 | Шина сборная алюминиевая 100х8 | м | 6
5. | Ц08-01-087-03 | Металлические конструкции (изготовление и монтаж рамы) | т | 0.04
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
6. | Ц08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.05
Раздел 2. Раздел 1.2. МОНТАЖ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 2БКТПБ-400/6/0,4КВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.00
14. | Е01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.060785
15. | Е01-02-057-02 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.060785
16. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.060785
17. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 120.3543
18. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.066864
19. | Е08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 основания | 7.02
20. | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0234
21. | Е06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.05832
22. | С204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.47239
23. | Е06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.1944
24. | Е06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0.1944
27. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(обратная засыпка песком) | 1000 м3 грунта | 0.01556
28. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(обратная засыпка песком) | 100 м3 грунта | 0.0389
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0.00
29. | Е07-05-034-01 | Установка объемных рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5 | 100 шт. | 0.04
30. | Е07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов горизонтальных | 100 м шва | 0.068
31. | Е07-01-037-04 | Герметизация мастикой швов вертикальных | 100 м шва | 0.05
32. | Е12-01-006-01 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 100 м деформационных швов | 0.068
33. | Ц08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А | подстанция | 1
34. | Ц08-01-001-02 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВ·А | шт. | 2
35. | Е31-01-025-02 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см | 100 м2 отмостки | 0.215
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ
36. | С100-0201-1 | Двухтрансфоматорная блочная комплектная трансформаторная подстанция типа 2БКТПБ-GLAR-400/6/0.4-АС1-УХЛ1 | шт. | 1
38. | С408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 55
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ
39. | Е01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02
40. | Ц08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.42
41. | Ц08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 1.2
42. | Ц08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.1
43. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.02
Раздел 3. Раздел 1.3. МОНТАЖ АСКУЭ ВО ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОЙ 2БКТПБ-400/6/0,4КВ
44. | Ц08-03-572-04 | Монтаж термостабилизированного щита | шт. | 1
45. | Е34-02-052-02 | Устройство контрольно-измерительных пунктов на накладках | пункт | 8
46. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 2
47. | Ц10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт. | 7
48. | Ц10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 9
49. | Ц08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.04
50. | Ц08-02-396-20н; | * Короба пластмассовые шириной до 40 мм (канал монтажный) | 100 м | 0.02
51. | Ц08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.05
52. | Ц08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.17
53. | Ц08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.09
54. | Ц102-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | система | 1
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ
55. | С100-005-01 | Шкаф металлический ЩМП-3-0-74 У2 650х500х220 мм | шт | 1
56. | С100-005-02 | Термостабилизированный щит с блоком питания, аккумулятором, GSM/GPRS модемом и антенной | шт | 1
57. | С100-005-03 | Контроллер | шт | 1
58. | С100-005-04 | Концентратор | шт | 1
59. | С100-005-06 | Держатель | шт | 18
60. | С100-005-07 | Саморез-Дюбель | шт | 22
61. | С100-005-08 | DIN-рейка монтажная | м | 1
62. | С100-005-09 | Труба гибкая гофрированная 25 мм | м | 4
63. | С100-005-10 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.004
64. | С100-005-11 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.005
65. | С100-005-12 | Кабели контрольные КПСВ 2х0.8 | м | 16
66. | С100-005-13 | Кабель информационный UTP 4х2х0.5 мм | м | 2
67. | С100-005-14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.004
68. | С100-005-15 | Клемма 4-х проводная WAGO | шт | 8
69. | С100-005-16 | Клемма 2-х проводная WAGO | шт | 30
70. | С100-005-17 | Фотон | шт. | 7
71. | С100-005-18 | ДПМ | шт | 9
72. | С100-005-19 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х37.5 мм | м | 2
73. | С100-005-20 | Выключатель автоматический трёхполюсный DX C 3P 16А | шт | 2
Раздел 4. Раздел 1.4. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10КВ ОТ РУ-10КВ ТП-670 ЯЧЕЙКА 1 ДО РУ-10КВ ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОЙ 2БКТПБ-400/6/0,4КВ
УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ТИПА Т-5
74. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.62208
75. | Е01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.14515
76. | Е01-02-057-02 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.14515
77. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.6912
78. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 124.416
79. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.06912
80. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.13824
81. | Е01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.3824
82. | Е311-01-142-1; | Погрузка. Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | т | 88.416
83. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) (доставка песка на строительную площадку) | т | 88.416
84. | Е311-01-142-2; | Разгрузка. Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | т | 88.416
85. | Е311-01-111-1; | Погрузка. Кирпич строительный | т | 8.9613
86. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) (доставка кирпича на строительную площадку) | т | 8.9613
87. | Е311-01-111-2; | Разгрузка. Кирпич строительный | т | 8.9613
УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЮ
88. | Ц08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3.07
89. | Ц08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 3.07
90. | Ц08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 3.07
91. | Е01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2763
92. | Е01-01-111-02 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.1842
93. | Ц08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1.73
94. | Ц08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.2
95. | Е34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | канало-километр трубопровода | 0.077
96. | Ц08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 2
97. | Ц08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 | шт. | 1
98. | Ц08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0.06
99. | Ц08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2
100. | Ц08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт. | 4
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ
124. | С100-001-01 | ААБ 3х185-10 | 1000 м | 0.5
125. | С100-001-12 | Муфта концевая КВтп-10-3х150/240 | шт | 2
126. | С100-001-13 | Муфта соединительная Стп-10-3х150/240 | шт | 1
127. | С408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 62.96
128. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.228
129. | С101-2267 | Муфты асбестоцементные безнапорные БНМ 150 | шт. | 8
Раздел 5. Раздел 1.5. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10КВ ОТ РУ-10КВ ТП-465 СЕКЦИЯ 2 ЯЧЕЙКА 6 ДО РУ-10КВ ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОЙ 2БКТПБ-400/6/0,4КВ
УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ТИПА Т-5
130. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2268
131. | Е01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.05292
132. | Е01-02-057-02 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.10542
133. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.252
134. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 45.36
135. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0252
136. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0504
137. | Е01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.504
138. | Е311-01-142-1; | Погрузка. Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | т | 32.256
139. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) (доставка песка на строительную площадку) | т | 32.256
140. | Е311-01-142-2; | Разгрузка. Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | т | 32.256
141. | Е311-01-111-1; | Погрузка. Кирпич строительный | т | 3.2693
142. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) (доставка кирпича на строительную площадку) | т | 3.2693
143. | Е311-01-111-2; | Разгрузка. Кирпич строительный | т | 3.2693
УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЮ
144. | Ц08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2.24
145. | Ц08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 2.24
146. | Ц08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 2.24
147. | Е01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2016
148. | Е01-01-111-02 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.1344
149. | Ц08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1.26
150. | Ц08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.2
151. | Е34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | канало-километр трубопровода | 0.056
152. | Ц08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 2
153. | Ц08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 | шт. | 1
154. | Ц08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0.06
155. | Ц08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ
180. | С100-001-01 | ААБ 3х185-10 | 1000 м | 0.37
181. | С100-001-12 | Муфта концевая КВтп-10-3х150/240 | шт | 2
182. | С100-001-13 | Муфта соединительная Стп-10-3х150/240 | шт | 1
183. | С408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 46.15
184. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.896
185. | С101-2267 | Муфты асбестоцементные безнапорные БНМ 150 | шт. | 6