Приложение №1 к ОЗП

Основные технические требования

к дизельному генератору  со 2-ой степенью автоматизации

| Двигатель: | модель – ЭД250-Т400-2РКШ, (SCANIA-09 072 A (02-14), либо аналог). |
| --- | --- |
| Генератор: | мощность кВт/кВА – 250/313, (LSA 46.2VL12, либо аналог). |

Общие сведения:

Электростанция дизельная, в утепленном шумоизолированном блок-контейнере типа «Север» (либо аналог), номинальная мощность одной установки 250 кВт, частота 50 Гц, напряжение - 400 В, род тока - переменный, 3-х фазный. Шкаф управления по 2-ой степени автоматизации на базе контроллера ComAp (либо аналог).

Электростанция выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 21671-82, ГОСТ 13822-82, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ Р 51317.6.4-99, ГОСТ Р 51317.6.3-99.

Дизельный двигатель: промышленный четырехтактный 5-ти цилиндровый дизельный двигатель с рядным расположением цилиндров, системой насос-форсунок и непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха, система охлаждения жидкостного типа с водяным радиатором, система электрооборудования 24 В с зарядным генератором и электростартером, моторесурс до капитального ремонта – 24000 моточасов.

Силовой генератор: (315 kVA 400 V 50 Hz IP 23 IM 1201) синхронный трехфазный бесщеточный одноопорный силовой генератор переменного тока с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения, класс изоляции ротора и статора - «H».

Система управления по 2-ой степени автоматизации: (автоматический  ввод резерва) в соответствии с ГОСТ 13822-82 на базе микропроцессорного контроллера ComAp InteliLiteNT  MRS 11 (ComAp, spol. s r.o., Чехия).

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общие |  |  |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 250/313 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | кВт/кВА | 275/344 |
| Род тока |  | переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности |  | 0,8 |
| Номинальный ток | А | 450 |
| Двигатель |  |  |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 |
| Число цилиндров |  | 5 |
| Расположение цилиндров |  | Вертикальное рядное |
| Рабочий объем, л, | л | 9,3 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 130х140 |
| Степень сжатия |  | 16,3 :1 |
| Удельный расход при 100% нагрузки | г/кВт.ч | 197 |
| Удельный расход при 75% нагрузки | г/кВт.ч | 189 |
| Удельный расход при 50% нагрузки | г/кВт.ч | 191 |
| Удельный расход масла | г/кВт.ч | 0,02 |
| Генератор |  |  |
| Номинальная мощность генератора | мм | 252 |
| КПД | % | 93,7 |
| Степень защиты |  | IP23 |
| Класс изоляции |  | Н |

Заправочные емкости:

| Топливный бак, л. | 400 |
| --- | --- |
| Система охлаждения, л. | 37 |
| Система смазки, л. | 32 |

Габаритные размеры, масса:

| Исполнение | длинна | ширина | высота | Масса (сухая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытая на раме | 3250 мм | 1400 мм | 1800 мм | 2600 кг |
| В контейнере БКЭ-06.01.03: | 6000 мм | 2350 мм | 2500 мм | 4900 кг |

Показатели качества вырабатываемой электрической энергии:

| Установившееся отклонение напряжения при изменении симметричной нагрузки: от 10 до 100 номинальной мощности %, не более | ±2,0 |
| --- | --- |
| Переходное отклонение напряжения при сбросе – набросе симметричной нагрузки: - 100 номинальной мощности %, , не более - время восстановления %, с, не более - 50 номинальной мощности %, , не более - время восстановления, с, не более | ±20 2,0 ±10 1,0 |
| Установившиеся отклонения частоты при неизменной симметричной нагрузке %, , не более | ±1,0 |
| Переходное отклонение частоты при сбросе - набросе симметричной нагрузки: - 100 номинальной мощности %, , не более - время восстановления, с, не более | ±6,0 3 |

Комплектация электростанции:

| № п/п | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Дизельная электростанция открытая на раме: |  |  |
| 1 | Дизельный двигатель с генератором на 24 В и электростартером 24 В; |  |
| 2 | Силовой одноопорный генератор; |  |
| 3 | Сварная стальная рама с виброгасящими опорами; |  |
| 5 | Система смазки с водомасляным радиатором встроенным в двигатель и фильтром; |  |
| 6 | Система топливоподачи с топливным баком и топливными фильтрами; |  |
| 7 | Система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой обратного действия; |  |
| 8 | Система впуска с воздушным фильтром; |  |
| 9 | Система выпуска с глушителем; |  |
| 10 | Стартерные аккумуляторные батареи АКБ-6СТ-190 (2 шт); |  |
| 11 | Подогреватель охлаждающей жидкости 220 В |  |
| 12 | Подзарядка АКБ 220/24 В |  |
| 13 | ЗИП на 1000 моточасов; |  |
| 14 | Заправка техжидкостями (масло, антифриз); |  |
| 15 |  | Шкаф управления электростанцией по 2-ой степени автоматизации с настенным расположением: Вторая степень автоматизации: автоматический запуск, включая пуск по исчезновению (падению) напряжения в контролируемой сети, автоматический прием нагрузки, автоматический контроль по параметрам – перегрев охлаждающей жидкости и масла, падение давления масла и неконтролируемое повышение оборотов двигателя («разнос» двигателя), а также индикацию состояния и визуальный контроль параметров агрегата. |
| 16 |  | Шкаф управления ШУЭ-2.1. С. Автомтаический запуск, контроль параметров – контроллер (MRS-11, ComAp) - русскоязычный. Управление двигателем – ЭСУД (электронная система управления двигателем) - автоматическое поддержание оборотов двигателя. Защиты двигателя - температура О.Ж. и давление масла, обороты двигателя, предупредительная сигнализация и аварийный останов. Защиты электрические - по напряжению, току, частоте, предупредительная и аварийная сигнализация, аварийный останов. |
| 17 |  | - Система подогрева контроллера ComAp (дисплей + платы); |
| 18 |  | Утепленный шумоизолированный блок-контейнер типа «Север» БКЭ-06.01.03: Блок-контейнер (БК) представляет собой стальную цельносварную конструкцию (швеллер, двутавр, уголок, труба), обшивка стен двухслойным профилированным настилом с утеплителем на основе базальтовых минераловатных матов толщиной 100 мм с пароизоляционным слоем. Потолок и пол имеют такое же утепление как и стены. БК обеспечивает работу электростанции в рабочем диапазоне внешних температур от - 50 до + 50°С. В корпусе БК предусмотрен люк для ввода/вывода силовых кабелей. Конструкция стен, пола и потолка БК обеспечивает теплоизоляцию и исключает сквозное промерзание. Удельные потери тепла не превышают 1,6 Вт/м3. Габаритные размеры БК позволяют транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом по дорогам общего пользования без принятия дополнительных мер. Для облегчения погрузочных работ и для закрепления ДГУ при транспортировке корпус контейнера оборудован грузоподъемными петлями. Специальная конструкция системы притока и оттока воздуха в сочетании с усиленным резистентным глушителем позволила снизить звуковое давление на 40 дБА, что дает возможность спокойно разговаривать рядом с работающей ДГУ. |
| 18.1 | Корпус контейнера из антикоррозионных материалов с отверстием для ввода/вывода кабелей; |  |
| 18.2 | Фоновый цвет окраски контейнера антикоррозионной эмалью с нанесением логотипа; |  |
| 18.3 | Пол и стены контейнера с пароизоляцией - применяемый материал «Brane B»; |  |
| 18.4 | Пол и стены контейнера утепленные - применяемый утеплитель «URSA» 100 мм; |  |
| 18.5 | Съемная торцевая стена (2 шт.); |  |
| 18.6 | Система газовыхлопа с глушителями шума, теплоизолированный трубопровод и компенсатор линейного расширения (2 шт.); |  |
| 18.7 | Отверстие для ввода-вывода кабелей; |  |
| 18.8 | Внутренняя отделка в дизельном отделении — оцинкованный профлист; |  |
| 18.9 | Настил пола: лист рифленый ГК-3; диэлектрические коврики; |  |
| 18.10 | Дверь входная металлическая с врезным замком и доводчиком; |  |
| 18.11 | Клапана приточной и отточной вентиляции с ручным приводом и защитными решетками; |  |
| 18.12 | Система шумоизолирования контейнера (с понижением уровня звукового давления на 40 дБА) Включает: Специальный усиленный резистентный глушитель, применение шумоизолирующих материалов, внутренний шумоподавляющий экран, шумоотводящие каналы в системе притока-оттока воздуха. |  |
| 18.13 | Соединение радиатора ДГУ и клапана оттока монтируется с помощью гибкой вставки; |  |
| 18.14 | Автоматические средства первичного оповещения о пожаре на базе Кварц (пожарная сигнализация) со светозвуковым оповещением; |  |
| 18.15 | Система порошкового пожаротушения на базе прибора МПП-6И «Тунгус». Монтаж системы пожаротушения обязательно должен осуществляеться силами организации, имеющей лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| 18.16 | Перекидной рубильник на 500А ЯРП с увеличенным сечением и корпусом; |  |
| 18.17 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (2шт.); |  |
| 18.18 | Освещения 220/24 В, выполнено согласно ПУЭ, степень защиты IP 44; |  |
| 18.19 | Отопитель воздушный дизельный ОВ-65; |  |
| 18.20 | Внешние заливные горловины (2 шт.) с трубопроводной арматурой; |  |
| 18.21 | Система аварийного слива топлива; |  |
| 18.22 | Обозначение соответствующими знаками мест застраповки, центра тяжести, заземления и т.д.; |  |
| 18.23 | Техническая и сопроводительная документация на русском языке; |  |
| 18.24 | Установка контейнера на колесный ход: - шасси-прицепа двухосное, размер платформы ДхШ 6000х2500 мм |  |
| 19 | Для подключения энергопринимающих устройств в комплект поставки входят две переносные кабельные линии электропередач 0,4кВ (одножильные, медные, негорючая оболочка) на номинальный ток дизельной электростанции с комплектом кабельных наконечников и переходных зажимных устройств, длинна каждой кабельной линии не менее 10 метров. |  |
| Дополнительные требования |  |  |
| 1 | Документация: Качество товара подтверждается сертификатом качества (паспортом/формуляром) Поставщика, всероссийскими сертификатами соответствия, разрешением Ростехнадзора № РРС 00-045869. Предлагаемое к поставке оборудование новое (не ранее 2012 года выпуска), не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не снятое с производства, соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке. |  |
| 2 | Гарантийный срок на продукцию составляет 3000 м/ч или 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, в зависимости от того, что наступит ранее. |  |
| 3 | Срок поставки: в течение 40 календарных дней |  |
| 4 | Требования к двигателю и генератору — только европейского производства |  |
| 5 | Наличие представителя производителя в регионе |  |
| 6 | При возникновении гарантийного случая — выезд специалиста в течение суток |  |
| 7 | Наличие сервисных центров по обслуживанию и проведению ТО двигателей |  |
| 8 | Замена оборудования при невозможности отремонтировать на месте |  |
| 9 | Наличие документов, подтверждающих право производителя ДГУ на использование для сборки двигателя, генератора, других комплектующих |  |
| 10 | Для обеспечения постоянной готовности дизельной электростанции к запуску с выходом на номинальную мощность подключение к оперативному току ~220 В обеспечивающему подогрев охлаждающей жидкости и подзарядку аккумуляторных батарей |  |