Приложение 3 к ОЗЦ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии  ВА50-41

ВА 55-41 34 47 30 20УХЛ3 обозначение

Нужные параметры подчеркнуты и выделены цвтом: _________

| Тип | ВА 52-41 |  |  |  | ВА 53-41 |  | ВА 55-41 |  | ВА 56-41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие макс. расцепителя | электромагнитный |  |  |  | Полупроводниковый и электромагнитный |  | Полупроводнико-вый |  | Без расцепителя |  |
| Тип защиты (блок МРТ) | ## Выберите нужный по таблице 1 МРТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном.напр, В | ~ 660 |  | =440 |  | ~660 | =440 | ~660 | =440 | ~660 | =440 |
| Ном.ток, А | 1000 | 630 | 1000;630 |  | 1000; 630; 400; 250 |  | 1000; 630; 400; 250 |  | 1000; 630 |  |
| Для ВА52-41 укажите ток электромагнит. расцепителя | 2500 3200 4000 5000 6300 7000 | 2500 3200 4000 5000 6300 | 2400 3800 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение выключателя: вывода неподвижных контактов вверх или влево) # Выдвижной с электромагнитным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение э/м привода, В | Перем.ток:127, 220, 230, 240, 380, 415, 550, 660 Пост.ток: 110, 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. сборочные единицы | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение незав.расц., В | Перем.ток: 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660 Пост.ток: 110, 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение нулев.расц., В | Перем.ток: 127, 220, 230, 240, 380, 415, 550, 660 Пост.ток: 110, 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. механизмы | Выберите нужный механизм по таблице 3 нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение | Для стационарных |  |  | Переднее алюм.шиной Переднее медной шиной Переднее алюм.кабелем без каб.наконечника (до 800А) Переднее медн.кабелем без каб.наконечника (до 800А) Заднее алюм.шиной Заднее медной шиной |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выдвижных |  |  | Заднее алюм.шиной Заднее медн.шиной |  |  |  |  |  |  |
| Клим.исполн. | УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

| МРТ1 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и однофазного к.з. (для ВА5341, 5541 переменного тока) |
| --- | --- |
| МРТ2 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и токов включения (для ВА5341, 5541 переменного тока) |
| МРТ6 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1;0,2;0,3с (для ВА5341, 5541 постоянного тока) |
| МРТ8 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,2;0,4;0,6с (для ВА5341, 5541 постоянного тока) |
| МРТ4 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з., токов включения с выдержками времени при к.з.:мгн;0,2;0,25;0,35;0,4;0,45;0,55;0,6с (для ВА5341,5541 переменного тока) |
| Нет | Электромагнитный расцепитель тока для защиты от токов к.з. (для ВА 5241) |
| Нет | Без расцепителей (для ВА5641) |

Таблица 2

| Услов-ное обозно-чение исполнения | Кол-во свободных контактов |  |  | Количество доп. свободных контактов |  | Независи-мый расцепитель | Нулевой расцепи-тель | Вспомогательный контакт сигнализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замы-каю-щих | Размыкающих для выключателей |  | Размыка-ющих | Замыка-ющих |  |  |  |
|  |  | С ручн Приво-дом | С э/м Приво-дом |  |  |  |  |  |
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | - |
| 22 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | - |
| 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | + |
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | + |
| 49 | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 51 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 52 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | - | - |
| 54 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | + |
| 58 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | + |