Закрытое акционерное общество

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАТТ"

430007,  г. Саранск, ул. Осипенко, 93, тел. 35 25 25

Приложение №1 к договору об осуществлении  технологического присоединения №11-187

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

№03-71                                                                                                                                                    «____»____________2011г.

Заявитель:		  ГУ ГОСУКС РМ

Сетевая организация: ЗАО - ТФ «Ватт»

Объект:                        ГБНОУ РМ «Республиканский лицей-Центр для одаренных детей» на 300 уч. мест с пришкольным интернатом на 200 мест

Адрес:	  г. Саранск, ул. Московская

Максимальная мощность (расчетная): 335 кВт

Уровень напряжения в точке присоединения: 0,4 кВ

Категория надежности электроснабжения: 2

- Исполнитель:	      Кочеватов С.В.

- Точки технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта – РУ-0,4кВ вновь смонтированной Сетевой организацией трансформаторной подстанции ТП-6/0,4кВ и РУ-0,4кВ ТП-371.

- Для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта Сетевой организации необходимо разработать проектно-сметную документацию, в которой необходимо предусмотреть:

  - В связи с отсутствием резерва трансформаторной мощности ТП-712 типа 2ГКТП 2х250кВА монтаж в замен ТП-712 в районе жилого дома по улице Московская, 38 трансформаторной подстанции типа 2БКТП в железобетонной оболочке с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-630кВА 12-ой серии с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем». Тип силового оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4кВ определить проектом;

  - В связи с отсутствием резерва пропускной способности существующей КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-712 марки АСБ 3х95 и попаданием в зону строительства объекта строительство новой КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-4 до первой секции шин РУ-6кВ вновь смонтированной 2БКТП. К прокладке принять кабель ААБл-10 (3х185), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - В связи с отсутствием резерва пропускной способности существующей КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-712 марки АСБ 3х70 и попаданием в зону строительства объекта строительство новой КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-185 до второй секции шин РУ-6кВ вновь смонтированной 2БКТП. К прокладке принять кабель марки ААБл-10 (3х185) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Для обеспечения второй категории надежности электроснабжения объекта строительство КЛ-6кВ от второй секции шин РУ-6кВ ТП-371 до первой секции шин РУ-6кВ вновь смонтированной 2БКТП. К прокладке принять кабель марки ААБл-10 (3х185) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Монтаж на второй секции шин РУ-6кВ ТП-618 дополнительной камеры КСО-366-3Н-400 с выключателем нагрузки типа ВНВР-10 (ширина по фронту 800мм);

  - Выполнить ошиновку вновь смонтированных камер КСО в РУ-6кВ ТП-618;

  - В связи с отсутствием резерва пропускной способности существующей КЛ-6кВ от ТП-326 до ТП-93 марки АСБ 3х70 и отсутствием коридора для строительство новой КЛ-6кВ от ТП-326 до ТП-93 строительство новой КЛ-6кВ от второй секции шин РУ-6кВ ТП-618 вновь установленная камера КСО до второй секции шин РУ-6кВ вновь смонтированной 2БКТП. К прокладке принять кабель марки ААБл-10 (3х185) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Организацию во вновь смонтированной 2БКТП  автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов (СП 31-110-2003);

  - Перевод существующих КЛ-0,4кВ с ТП-712 в РУ-0,4кВ вновь смонтированной 2БКТП;

  - В связи с отсутствием резерва трансформаторной мощности ТП-371 типа К-42-400 2х250кВА модернизацию силового оборудования ТП-371 включающую в себя:

    - Монтаж взамен существующих силовых трансформаторов силовых трансформаторов типа ТМГ-400кВА 12-ой серии с группой соединения обмоток «треугольник – звезда с нулем»;

    - Монтаж в РУ-6кВ ТП-371 взамен существующих камер типа КСО-386 камер типа КСО-Орб.06.2;

  - 1-ая секция шин: КСО - Орб 06.2 – КВН 011-630 УЗ 2шт.; КСО - Орб 06.2 – КВН 012-630 УЗ 1шт.;

  - 2-ая секция шин: КСО - Орб 06.2 – КВН 011-630 УЗ 2шт.; КСО - Орб 06.2 – КВН 012-630 УЗ 1шт.;

    - Секционирование РУ-6кВ ТП-371 шинным мостом: КСО - Орб 06.2 – КВН 140-630 У3;

    - Выполнить ошиновку вновь смонтированных камер КСО в РУ-6кВ ТП-371;

    - Монтаж  в РУ-0,4кВ ТП-371 в замен существующих вводных панелей, панелей типа ЩО-70-1-45УЗ;

    - Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-371 взамен существующих линейных панелей ЩО70 линейных панелей ЩО70-1-03 УЗ;

    - Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-371 взамен существующей секционной панели ЩО70 секционной панели типа ЩО70-1-72 УЗ;

    - Ошиновку РУ-0,4кВ ТП-371 алюминиевыми шинами сечением 100х8 мм.

    - Организацию в ТП-371 автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов (СП 31-110-2003);

  - Выполнить расчет токов уставок релейной защиты и автоматики в ТП-547 (РП-10) и на центрах питания ПС 110/6кВ «Рабочая» яч.13, ПС 110/6кВ «Центральная» яч.5;

  - Место установки 2БКТП и трассы кабельных линий выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.

- Для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта Заявителю необходимо разработать проектную документацию, в которой предусмотреть:

  - Строительство от РУ-0,4кВ ТП-371 и РУ-0,4кВ вновь смонтированной 2БКТП до электрощитовых объекта необходимого количества кабельных линий электропередачи 0,4 кВ. Количество, марку и сечение жил кабелей определить проектом;

  - Монтаж на отходящих линиях в РУ-0,4кВ вновь смонтированной 2БКТП и РУ-0,4кВ ТП-371  измерительных комплексов, включающих в себя:

    - Электронные счетчики электрической энергии, отвечающие следующим требованиям:

- класс точности - 1,0;

- номинальный (максимальный) ток счетчиков – 5(7,5) А;

- номинальное напряжение счетчиков – 3*230/400 В;

- запись профиля 30-ти минутного потребления мощности, поддержку обмена данными с программным обеспечением «Конфигуратор Меркурий 230 версия 3.0.43» по интерфейсу RS – 485;

Счетчики должны быть установлены в металлических ящиках с устройством для запирания и опломбирования. Ящики должны быть заземлены.

Перед установкой счетчики должны быть запрограммированы с учётом потерь и занесены в базу данных в службе транспорта электрической энергии фирмы «Ватт» (программирование бесплатное).

    - Трансформаторы тока. Тип и параметры трансформаторов тока определить проектом. Трансформаторы тока должны иметь крышку для пломбирования вторичных цепей.

  - Монтаж в электрощитовых объекта вводно-распределительных устройств (ВРУ-0,4кВ) с контрольными приборами учета электроэнергии. Тип ВРУ и их количество определить проектом;

  - Монтаж на вводе: защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж; от 16.02.2004 года №6/2004);

  - Выполнение расчёта соотношения потребления активной и реактивной мощности (tgφ) на границе балансовой принадлежности электроустановок. При необходимости предусмотреть                                                                                                                                                                                                                монтаж устройств компенсации реактивной мощности для поддержания на границе балансовой принадлежности электроустановок tgφ не более 0,35;

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Поддержание на границе балансовой принадлежности показателей качества электрической энергии в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Проекты технологического присоединения согласовать с ЗАО-ТФ «Ватт» и всеми заинтересованными организациями.

- Оформить документы согласно Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (№32-01-05/105 от 15.04.2002 года) в Волжско-Окском Управление Ростехнадзора (ул. Полежаева, 171).

- Выполнить работы по реализации проекта разработанного в соответствии с данными ТУ.

- Оформить акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО-ТФ «Ватт» и владельцем объекта.

- Технические условия действительны два года при условии заключения договора технологического присоединения №11-187.

Главный инженер                                                                  О.В. Ларькин

Исполнитель: инженер СПР и ТП                                                          С. В. Кочеватов

Согласовано:

начальник 2-го

эксплуатационного района                                                                       А. И. Хорин

начальник ЦУС СТЭЭ                                                                              С. И. Аввакумов

начальник СПР и ТП                                                                                 П. Н. Евсеев