СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-                                                         Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»

главный диспетчер Филиала                                                                 __________________О.В. Ларькин

ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ                                                     «_____»_______________2011г.

________________А.И. Раужин

«____»________________2011г

Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения №11-053 от 30.05.11г.

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

№14-160                                                                                                                                                          «____»____________2011г.

Заявитель:		  ГУ ГОСУКС РМ

Сетевая организация: ЗАО - ТФ «Ватт»

Суммарная максимальная мощность: 1305,3 кВт

Уровень напряжения в точке присоединения: 0,4 кВ

Категория надежности электроснабжения: 2

Объект №1: Музейно – этнографический комплекс в селе Подлесная Тавла Кочкуровского муниципального района (2 этап строительства – Мордовское подворье – филиал в                г. Саранск)

Адрес: г. Саранск, ул. Саранская

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2012 г.

Максимальная мощность (расчетная): 183,3 кВт

Объект №2:  Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс

Адрес:  г. Саранск, пересечение улиц Саранская и Красноармейская

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2012 г.

Максимальная мощность (расчетная): 310 кВт

Объект №3:  Стадион водных видов спорта

Адрес:  г. Саранск

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2011 г.

Дополнительная заявленная максимальная мощность (расчетная): 309 кВт (максимальная мощность с учетом ранее заявленной 748 кВт (ТУ №11-153 от 10.08.11г.) составит 1057 кВт)

Объект №4:  «Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Государственный русский драматический театр»

Адрес:  г. Саранск

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2012 г.

Дополнительная заявленная максимальная мощность (расчетная): 503 кВт (максимальная мощность с учетом ранее разрешённой 102 кВт, составит 605 кВт)

- Исполнитель: Кочеватов С.В.

- Точки технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №1 и №2 – РУ-0,4кВ вновь смонтированной Сетевой организацией трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, Объекта №3 - вновь смонтированное Сетевой организацией РУ-0,4кВ №2 РП-10 (ТП-547) (ТУ №11-153 от 10.08.11г.), Объекта №4 - РУ-0,4кВ ТП-133 вновь установленные панели ЩО - 70.

- Для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №1, №2, №3 и №4 Сетевой организации необходимо разработать проектно-сметную документацию, в которой необходимо предусмотреть:

  - В квартале ограниченном улицами Саранская – Красноармейская – Кирова – Садовая  смонтировать оборудование распределительного двухсекционного пункта 6кВ совмещенного с трансформаторной подстанцией 2х630/6/0,4кВ (РТП). Тип РТП определить проектом;

  - В РУ-6кВ РТП предусмотреть установку камер КСО:

- две вводные камеры с вакуумными выключателями типа ВВ TEL -10-20/1000А;

- две камеры с трансформаторами напряжения;

- одну секционную с вакуумным выключателем типа ВВ TEL-10-20/1000А и одну секционным разъединителем;

- шесть камер отходящих линий с вакуумными выключателями типа ВВ TEL -10-20/630А по три на каждую секцию шин;

- две камеры на силовые трансформаторы с вакуумными выключателями нагрузки типа ВНВР - 630 А по одной на каждую секцию шин;

  - Строительную часть РТП предусмотреть с возможностью расширения по количеству отходящих линий;

  - Параметры трансформаторов тока и трансформаторов напряжения определить проектом;

  - Тип микропроцессорной защиты и аппаратуры телемеханики определить проектом;

  - Организацию в РУ-6кВ на вводных и отходящих линиях РТП автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов включающей в себя измерительные комплексы с классом точности 0,2S, с возможностью передачи каждые 30 минут информации на сервер Сетевой организации;

  - Характеристики и тип силового оборудования РУ-0,4кВ РТП определить проектом с учетом нагрузок подключаемых энергопринимающих устройств;

  - Организацию в РУ-0,4кВ РТП автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов;

  - Строительство двух кабельных линий электропередачи напряжением 6кВ (КЛ-6кВ) от вновь выделенных на ПС 110/6кВ «Центральная» ячейках на разных секциях шин до РТП. К прокладке принять кабели марки СБ-10кВ (3Х240) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Для обеспечения технологического присоединения дополнительной мощностью Объекта №3 в объеме 309 кВт к РУ-0,4кВ №2 РП-10 (ТП-547) (центр питания ПС 110/6кВ «Рабочая»),  ТУ №11-153 от 10.08.11г.) нагрузку второй секции шин ТП-49 перевести на вновь смонтированную РТП (центр питания ПС 110/6кВ «Центральная»), для чего необходимо КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-8 завести в РУ-6кВ вновь смонтированной РТП по схеме «заход - выход». К прокладке принять кабель ААБл-10 (3х185), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №4:

    - Реконструкцию строительной части ТП-133 под установку нового оборудования произвести в соответствии со строительными нормами и правилами;

    - Модернизацию силового оборудования ТП-133 с увеличением трансформаторной мощности до 2Х1000кВА. Тип силового оборудования определить проектом.

    - Организацию в РУ-0,4кВ ТП-133 автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов;

    - Строительство по разным трассам двух кабельных линий электропередачи напряжением 6кВ (КЛ-6кВ) от РТП до РУ-6кВ ТП-133. К прокладке принять кабели марки ААБл-10кВ (3Х240) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп;

  - Место установки РТП и трассы кабельных линий выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск;

  - Участие в противоаварийной автоматике в объеме заявленной мощности.

- Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта №1, №2, №3 и №4 Заявителю необходимо разработать проектную документацию, в которой предусмотреть:

  - На отходящих линиях в РУ-0,4кВ РТП и РУ-0,4кВ ТП-133 монтаж измерительных комплексов, включающих в себя:

    - Электронные счетчики электрической энергии, отвечающие следующим требованиям:

- класс точности - 1,0;

- номинальный (максимальный) ток счетчиков – 5(7,5) А;

- номинальное напряжение счетчиков – 3*230/400 В;

- запись профиля 30-ти минутного потребления мощности, поддержку обмена данными с программным обеспечением «Конфигуратор Меркурий 230 версия 3.0.43» по интерфейсу RS – 485;

Счетчик должен быть установлен в металлическом ящике с устройством для запирания и опломбирования. Ящик должен быть заземлен.

Перед установкой счетчик должен быть запрограммирован с учётом потерь и занесен в базу данных в службе распределения электрической энергии фирмы «Ватт» (программирование бесплатное).

    - Трансформаторы тока. Тип и параметры трансформаторов тока определить проектом. Трансформаторы тока должны иметь крышку для пломбирования вторичных цепей.

  - Строительство от РУ-0,4кВ вновь построенной РТП до электрощитовых Объекта №1 и №2 необходимого количества кабельных линий электропередачи 0,4кВ. Количество кабелей, марку и сечение жил кабелей определить проектом;

  - Строительство от РУ-0,4кВ ТП-133 до электрощитовой Объекта №4 необходимого количества кабельных линий электропередачи 0,4кВ. Количество кабелей, марку и сечение жил кабелей определить проектом;

  - Монтаж в электрощитовых Объекта №1, №2 и №4 вводно-распределительных устройств (ВРУ-0,4кВ) с контрольными приборами учета электроэнергии. Тип ВРУ-0,4кВ и их количество определить проектом;

  - Монтаж на вводе в здания Объекта №1, №2 и №4 защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж; от 16.02.2004 года №6/2004);

  - Выполнение расчёта соотношения потребления активной и реактивной мощности (tgφ) на границе балансовой принадлежности электроустановок. При необходимости предусмотреть монтаж устройств компенсации реактивной мощности для поддержания на границе балансовой принадлежности электроустановок tgφ не более 0,35;

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Поддержание на границе балансовой принадлежности показателей качества электрической энергии в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Указанные в данных Технических условиях типы, марки оборудования и аппаратуры рекомендованы ЗАО – ТФ «Ватт» в соответствии с проводимой в ЗАО –ТФ «Ватт» технической политикой и уточняются на стадии разработки проекта.

- Проекты технологического присоединения Сетевой организации и Заявителя согласовать со всеми заинтересованными сторонами.

- Сетевой организации и Заявителю выполнить работы по реализации проектов разработанных в соответствии с  ТУ.

- Сетевой организации проверить выполнение Заявителем технических условий, с участием представителя Филиала ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ.

- Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Волжско-Окского Управления Ростехнадзора с представителем  Филиала ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ при участии Сетевой организации.

- Сетевой организации и Заявителю оформить документы согласно Методических указаний по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (№32-01-05/105 от 15.04.2002 года) в Волжско-Окском Управление Ростехнадзора (ул. Полежаева, 171).

- Оформить акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между ЗАО – ТФ «Ватт» и владельцами объектов строительства.

- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта №3 Стадион водных видов спорта разрешается только после реализации ТУ №11-153 от 10.08.11г.

- Технические условия №14-155 от 30.05.11г. аннулированы.

- Технические условия действительны два года при условии заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения №11-053 от 30.05.11г..

Начальник СПРиТП							П.Н. Евсеев

Начальник ЦУС СТЭЭ                                                           С.И. Аввакумов

Исполнитель: инженер СПР и ТП                                                           С. В. Кочеватов

Согласовано:

начальник 1-го

эксплуатационного района                                                                       С. А. Тиханкин

начальник 2-го

эксплуатационного района                                                                       А. И. Хорин