Приложение 4 к ОЗЦ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии ВА50-43

ВА 55-43 34 47 30 20УХЛ3 обозначение

Нужные параметры подчеркнуты и выделены цвтом: _________

| Тип | ВА 53-43 |  |  | ВА 55-43 |  | ВА 56-43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие макс. расцепителей | Полупроводниковый и электромагнитный |  |  | Полупроводниковый |  | Без расцепителей |  |
| Тип защиты (блок МРТ) | Выберите по таблице 1. |  |  |  |  |  |  |
| Ном.напряж,В | ~ 660 | =440 |  | ~660 | =440 | ~660 | =440 |
| Ном.ток,А | 1600; 2000 |  |  | 1600; 2000 |  | 1600; 2000 |  |
| Исполнение | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (только на ток 1600А) Выдвижной с электромагнитным приводом (только на ток 1600А) |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение э/м привода, В | Перем.ток:127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Пост.ток: 110; 220 |  |  |  |  |  |  |
| Доп. сборочные единицы | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2. 47 |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение нез.расц., В | Перем.ток: 110, 127, 220, 230,240, 380, 400, 415, 550, 660 Пост.ток: 110, 220, 440 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение | Для стационарных |  | Переднее алюм.шиной Переднее медной шиной Заднее алюм.шиной (только на ток 1600А) Заднее медной шиной (только на ток 1600А) |  |  |  |  |
|  | Для выдвижных |  | Заднее алюм.шиной Заднее медн.шиной |  |  |  |  |
| Клим.исп-ние | УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.

| МРТ1 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и однофазного к.з. (для ВА5343, 5543 переменного тока) |
| --- | --- |
| МРТ2 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и токов включения (для ВА5343, 5543 переменного тока) |
| МРТ6 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1;0,2;0,3 (для ВА5343, 5543 постоянного тока) |
| МРТ4 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з., токов включения с выдержками времени при к.з.:мгн;0,2;0,25;0,35;0,4;0,45;0,55;0,6 (для ВА5343,5543 переменного тока) |
| МРТ8 | Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,2;0,4;0,6 (для ВА5343, 5543 постоянного тока) |
| Нет | Без п/п расцепителя (для ВА5643) |

Таблица 2.

| Услов-ное обозно-чение исполнения | Кол-во свободных контактов |  |  | Количество доп. свободных контактов |  | Незави-симый расцепи-тель | Нулевой расцепи-тель | Вспомо-гатель-ный контакт сигнали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замы-каю-щих | Размыкающих для выключателей |  | Размыка-ющих | Замыка-ющих |  |  |  |
|  |  | С ручн приводом | С э/м приводом |  |  |  |  |  |
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | - |
| 22 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | - |
| 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | + |
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | + |
| 49 | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 51 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 52 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | - | - |
| 54 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | + |
| 58 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | + |